«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор
АО «Ташкентская ТЭС»
____________ В.В. Пак
«____» __________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на сервисное сопровождение Автоматизированной системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (АСМ 1,2,3 и АСМ  ПГУ-370 МВт) АО «Ташкентская ТЭС»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Техническое задание (далее — «ТЗ») определяет требования АО «Ташкентская ТЭС» (далее — «Заказчик») к составу, объёму, периодичности, порядку выполнения и приёмки работ в рамках сервисного сопровождения, включая техническое обслуживание (далее — «ТО») Автоматизированной системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ( АСМ 1,2,3 и  АСМ ПГУ 370 МВт), далее АСМ.
1.2. Организация, осуществляющая сервисное сопровождение АСМ, далее именуется «Исполнитель».
1.3. ТЗ разработано на основании Регламента выполнения работ по техническому обслуживанию АСМ  выбросов загрязняющих веществ (далее — «Регламент») и форм Протокола ТО и Дефектного акта (Приложения № 1 и № 2 к Регламенту).
1.4. Работы выполняются в рамках сервисного сопровождения АСМ по Договору № _______ от «___» ___________ 20____ г. (далее — «Договор»).
1.5. Термины «Плановое ТО», «Протокол ТО» и «Дефектный акт» применяются в значении, установленном Регламентом.
2. Цель и задачи
2.1. Цель — поддержание оборудования АСМ в работоспособном состоянии, обеспечение стабильности и корректности измерений выбросов загрязняющих веществ и бесперебойной передачи данных.
2.2. Для достижения цели Исполнитель обязан:
–  выполнять плановое ТО оборудования АСМ с установленной периодичностью;
–  своевременно выявлять и фиксировать неисправности и дефекты оборудования;
– оперативно устранять выявленные дефекты, неисправности и отказы оборудования АСМ в рамках сервисного сопровождения, включая аварийные и внеплановые выезды;
–  документировать результаты работ в установленном порядке;
– консультировать эксплуатационный персонал Заказчика по вопросам эксплуатации и первичной диагностики АСМ.
3. Объект технического обслуживания
3.1. Объектом ТО является АСМ, установленная на источниках выбросов АО «Ташкентская ТЭС». Количество источников выбросов, подлежащих обслуживанию: 4.
3.2. Перечень источников выбросов и состав оборудования АСМ по каждому источнику приведены в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.
3.3. Обслуживанию подлежит следующее оборудование АСМ (установленное на четырех источниках выбросов: дымовых трубах № 1, № 2, № 3 и дымовой трубе ПГУ-370 (источник № 4)):
	Группа оборудования
	Состав

	Измерительные датчики
	– газоанализатор;
– пылемер;
– расходомер;
– датчик температуры;
– датчик давления.

	Система пробоотбора и подготовки пробы
	– пробоотборный зонд;
– пробоотборная линия;
– система подготовки пробы.

	Компрессорное оборудование
	– компрессор;
– осушитель.

	Системы жизнеобеспечения блок-бокса
	– система кондиционирования;
– система вентиляции;
– система отопления;
– охранно-пожарная сигнализация.

	Электрооборудование, блоки управления и передачи данных
	– электрощитовое оборудование;
– блоки управления;
– модули обработки и передачи данных.

	Рабочее место оператора
	– рабочая станция оператора;
– программное обеспечение.

	Кабельные линии
	кабельные линии и соединения.



4. Периодичность и сроки выполнения работ
4.1. Плановое ТО проводится два раза в год (не реже одного раза в 6 месяцев), если иная периодичность не согласована сторонами дополнительно.
4.2. Продолжительность каждого планового выезда специалистов Исполнителя — от 2 (двух) до 5 (пяти) дней в зависимости от объёма работ и количества обслуживаемых источников.
4.3. Плановые выезды проводятся в следующие ориентировочные сроки:
–  плановый выезд № 1 — «____» ___________ 20____ г.;
–  плановый выезд № 2 — «____» __________ 20____ г.
4.4. Срок оказания услуг: с «___» ___________ 20____ г. по «___» ___________ 20____ г. (на срок действия Договора).
4.5. Исполнитель уведомляет Заказчика о дате планового выезда не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней.
4.6. Плановое техническое обслуживание АСМ выполняется Исполнителем строго в соответствии с согласованным Сторонами графиком планово-предупредительных работ (ППР). Аварийные и внеплановые выезды Исполнителя, связанные с диагностикой, устранением неисправностей, заменой вышедших из строя узлов, деталей и комплектующих, а также восстановлением работоспособности АСМ, выполняются в рамках сервисного сопровождения и не засчитываются в счёт обязательного планового технического обслуживания, предусмотренного настоящим ТЗ и графиком ППР. Проведение аварийного или внепланового выезда не является основанием для переноса, отмены либо сокращения объёма очередного планового ТО, если иное письменно не согласовано Сторонами.
5. Состав и объём работ планового ТО
5.1. В состав планового ТО включаются следующие работы, фиксируемые в Протоколе ТО:
	№
	Вид работ
	Содержание работ

	1
	Диагностика оборудования: проверка узлов системы, датчиков, модулей передачи данных и блоков управления
	Проверка технического состояния и работоспособности: газоанализатора; пробоотборного зонда; пробоотборной линии; системы подготовки пробы; пылемера; расходомера; датчиков температуры и давления; компрессора; осушителя; электрощитового оборудования; модулей обработки и передачи данных; рабочей станции оператора; систем кондиционирования, вентиляции и отопления; охранно-пожарной сигнализации.

	2
	Профилактическое обслуживание: очистка и регулировка элементов
	– очистка оптики пылемера;
– корректировка соосности пылемера;
– калибровка пылемера;
– слив конденсата;
– корректировка параметров приборов;
– иные работы по очистке и регулировке элементов (по результатам осмотра).

	3
	Замена расходных материалов (при необходимости)
	– замена фильтра пробоотборного зонда;
– замена фильтра-ловушки конденсата;
– замена набивки кислотного фильтра;
– замена элемента кислотного фильтра;
– замена иных расходных материалов (по результатам осмотра).

	4
	Проверка корректности данных, анализ стабильности измерений
	Проверка корректности показаний и анализ стабильности измерений газоанализатора, пылемера, расходомера, датчиков температуры и давления; проверка отображения данных на рабочей станции оператора.

	5
	Оперативное устранение неисправностей, выявленных в ходе планового осмотра
	Устранение выявленных неисправностей и дефектов оборудования АСМ. 

	6
	Сопровождение программного обеспечения и передачи данных
	Проверка работоспособности программного обеспечения АСМ; обновление и настройка ПО при необходимости; проверка и настройка передачи данных; проверка корректности архивирования данных; резервное копирование конфигураций и необходимых данных; восстановление настроек при возникновении сбоев.

	7
	Консультирование и обучение эксплуатационного персонала Заказчика
	Консультации и обучение по вопросам эксплуатации и первичной диагностики оборудования АСМ.



6. Порядок проведения планового ТО
6.1. Исполнитель уведомляет Заказчика о дате планового выезда в срок, указанный в пункте 4.5.
6.2. Заказчик обеспечивает допуск специалистов Исполнителя к оборудованию АСМ, доступ к источникам выбросов и предоставляет необходимую техническую информацию об объекте.
6.3. Специалисты Исполнителя выполняют работы, указанные в разделе 5 настоящего ТЗ.
6.4. По завершении выезда составляется Протокол ТО в двух экземплярах, который подписывается уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.
7. Порядок устранения выявленных дефектов и неисправностей
7.1. При возникновении аварийной ситуации, неисправности или отказе оборудования АСМ Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. После получения уведомления Исполнитель обязан незамедлительно принять меры по диагностике, устранению неисправности и восстановлению штатной работоспособности АСМ. 
7.2. Диагностика, ремонт, устранение дефектов и неисправностей, замена неисправных узлов и элементов, а также восстановление работоспособности АСМ выполняются Исполнителем в рамках сервисного сопровождения.
7.3. Запасные части, комплектующие и расходные материалы, необходимые для устранения неисправностей и восстановления работоспособности АСМ, Исполнитель обеспечивает за свой счёт в рамках сервисного сопровождения, Заказчик возмещает их стоимость и оплачивает по факту подписания соответствующего Акта выполненных работ.
7.4. После устранения дефекта или неисправности Исполнитель фиксирует выявленную неисправность, причины её возникновения (при возможности определения), выполненные работы, заменённые запасные части и комплектующие, а также результаты проверки работоспособности АСМ в сервисном отчёте или Протоколе ТО.
7.5. Аварийные и внеплановые выезды, диагностика, ремонт и устранение неисправностей являются частью сервисного сопровождения и будет оплачивается заказчиком по акту выполненных работ, и действует на узлы на которые выполнены сервисное обслуживание.
8. Требования к Исполнителю
8.1. Работы выполняются квалифицированными специалистами Исполнителя, имеющими необходимую подготовку в области обслуживания оборудования АСМ.
8.2. Исполнитель обеспечивает выполнение работ необходимым инструментом, приборами и оборудованием.
8.3. При нахождении на объекте специалисты Исполнителя соблюдают требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также правила внутреннего распорядка, действующие на объекте Заказчика.
8.4. По завершении работ Исполнитель обеспечивает штатный режим функционирования АСМ либо фиксирует причины его невозможности в Протоколе ТО или Дефектном акте.
8.5. Исполнитель несёт ответственность за качество, полноту и своевременность выполнения всех работ и обязательств, предусмотренных настоящим ТЗ и Договором, включая плановое ТО, аварийные и внеплановые работы, устранение неисправностей, обеспечение.
9. Обязанности Заказчика
9.1. Своевременно обеспечивать допуск специалистов Исполнителя к оборудованию АСМ и доступ к источникам выбросов.
9.2. Предоставлять необходимую техническую информацию об объекте.
9.3. Назначать уполномоченного представителя для взаимодействия с Исполнителем, участия в приёмке выполненных работ и подписания предусмотренной настоящим ТЗ отчётной документации.
9.4. Назначать уполномоченного представителя для взаимодействия с Исполнителем при оформлении документов по использованию и пополнению ЗИП и расходных материалов.
10. Отчётность, приёмка и оплата работ
10.1. По результатам взаимодействия сторон оформляются следующие документы:
	Документ
	Назначение
	Составляется

	Протокол ТО
	Фиксация выполненных работ планового ТО и состояния оборудования
	По итогам каждого планового выезда

	Дефектный акт
	Фиксация выявленных дефектов и неисправностей оборудования АСМ
	При выявлении дефектов и неисправностей оборудования АСМ



10.2. Все документы составляются в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Формы Протокола ТО и Дефектного акта — согласно Приложениям № 1 и № 2 к Регламенту.
10.3. На основании подписанного обеими сторонами Протокола ТО Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ и счёт-фактуру через платформу DIDOX.UZ, на основании которых производится оплата.
10.4. До начала первого планового технического обслуживания Исполнитель обязан приобрести и сформировать необходимый комплект ЗИП (запасных частей), предназначенный для оперативной замены неисправных элементов и восстановления работоспособности оборудования АСМ.
10.5. Состав и количество ЗИП определяются Исполнителем с учётом состава и моделей установленного оборудования АСМ, рекомендаций производителей, опыта эксплуатации, результатов диагностики, периодичности замены комплектующих, а также необходимости оперативного устранения наиболее вероятных неисправностей.

10.6. Расходные материалы и запасные части из состава ЗИП, использованные при плановом ТО либо для устранения выявленных дефектов и неисправностей оборудования АСМ, заменяются Исполнителем в рамках сервисного сопровождения. 

11. Гарантийные обязательства Исполнителя
11.1. Исполнитель предоставляет гарантию на качество выполненных работ по плановому техническому обслуживанию, ремонту, замене узлов, деталей и комплектующих, а также на выполненные настройки оборудования и программного обеспечения АСМ сроком  на 6 (шесть) месяцев с даты подписания Протокола ТО.
12. Заключительные положения
12.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего ТЗ, разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством Республики Узбекистан.
12.2. Изменения и дополнения к настоящему ТЗ оформляются по письменному соглашению сторон.
12.3. Настоящее ТЗ является неотъемлемой частью Договора.

Согласовано:

	
	

	Заместитель технического директора по ТМО
	Б.Р. Исмоилов




Состав комиссии:

	Начальник ОПТО

	Б.С. Айтмуратов

	Главный метролог

	Н.Н. Акмалходжаев

	Главный эколог 

	Н.Р. Эргашева

	Начальник ЦТКА 

	Д.Д. Давренбеков.

	Зам. начальника АСУ ТП ЦТКА 

	С.А. Ходжаев 






Приложение № 1
к Техническому заданию на сервисное сопровождение АСМ
ПЕРЕЧЕНЬ
источников выбросов и оборудования АСМ, подлежащих техническому обслуживанию
	№
	Источник выброса (№)
	Наименование оборудования
	Тип / модель
	Заводской №
	Кол-во

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	



Примечание: перечень заполняется Сторонами при подписании Договора и уточняется по результатам планового ТО.
1
